## Datenblätter
	Datenblatt RJ	Nachfragen bei RJ	Angaben im Testzertifikat Ambotek	Datenblatt von batteryfinds	UN38.3 UN Testprotokoll von Shenzhen LCS Compliance Testing Labortory Ltf, erhalten von Batteryfinds.com / Auf Nachfrage nach den GLN-LFP6228082-161,5Ah	ECS	Einheit
Hersteller			foshan gulinen power technology co. Ltd / http://en.glnpower.com/		Dongguan lightning New Energy Technology Ltd.
Model Nummer			GLN-LFP6228082-161,5Ah	LFP6228082
Nennspannung	3,2		3,2	3,2	3,2	3,2	V
Nennkapazität	160		161,5	161	161	160	Ah	@0,2C / 25°C
Nennleistung			516,8		515,2		Wh
Standart Ladestrom	32		32,3	32,2	32	32	A
Maximaler Ladestrom	160		100	161		160	A
Standard Entladestrom					54,4	32	A
Maximaler Entladestrom	160		100	161	80	160	A
Spannung Ladeende	3,65		3,65	3,65	3,65	3,65	V
Maximale Ladespannung				3,7
Strom Ladeende	-		8		8		A
Entladespannung	2,5			2,5	2,5	2,5	V
Innenwiderstand	0,5			0,4			mOhm
Min Arbeitstemperatur Laden	-10			0		0	°C
Max Arbeitstemperatur Laden	55			50		50	°C
Min Arbeitstemperatur Entladen	-20			-20		-20
Max Arbeitstemperatur Entladen	70			55		55
Langzeit Lagertemperatur	15 bis 25
Gewicht	3,1		3,05	3,1	3		kG
Abmessungen, L x B x H				280 x 62 x 82mm (ohne Tabs)	280x60x85	280*62*95	mm
Life Cycle	6000
Life Cycle / - Entladung 0,2 C auf 2,5V / - bis Kapazität unter 75 % gefallen / - Temperatur 25 °C +- 2°C / - Ladung Standartbedingungen				3500		3500
Empfohlener Max Ladestrom bei < 0°C		0					A
Empfohlener Max Ladestrom bei < 5°C		16					A
Empfohlener Max Ladestrom bei < 10°C						16	A

Kapazität bei 0,5 C Entladung				98,00 %
Kapazität bei 1 C Entladung				97,00 %

Ladung bei Normaltemperatur 25°C +- 2°C , Dann Entladung mit 0,2 C bei -20°C				60,00 %
Ladung bei Normaltemperatur 25°C +- 2°C , Dann Entladung mit 0,2 C bei -25°C				100,00 %
Ladung bei Normaltemperatur 25°C +- 2°C , Dann Entladung mit 0,2 C bei -60°C				90,00 %

## Tests_Verifizierung
Test Nummer	Test Name	Beschreibung	OK Bedingung	Ergebniss
T1	Verfizierung Nennkapazität	Ladung und Entladung 3x bei 0,2C Ladung und 0,2 C Entladung und 25°C +- 5°C Raumtemperatur	C >= 160 AH
T2	Verfizierung Maximaler Entladestrom	Ladung mit 0,2 C, 25°C / Entladung mit 1C (160A) bei 25°C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom	Kapazitätswiderherstellung zu 99%
T3	Verfizierung Maximale Entladetemperatur	Ladung mit 0,2 C, 25°C / Entladung mit 0,2C (32A) bei 55 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 99%
T4	Verfizierung Maximale Entladetemperatur bei maximalem Strom	Ladung mit 0,2 C, 25°C / Entladung mit 1C (160A) bei 55 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 98%
T5	Verfizierung Minimale Entladetemperatur bei Std Strom	Ladung mit 0,2 C, 25°C / Entladung mit 0,2C (32A) bei -20 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 99%
T6	Verfizierung Minimale Entladetemperatur bei max Strom	Ladung mit 0,2 C, 25°C / Entladung mit 1 C (160A) bei -20 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 98%
T7	Verfizierung Maximaler Ladestrom	Ladung mit 1 C, 25°C / Entladung mit 0,2 C (32 A) bei 25°C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom	Kapazitätswiderherstellung zu 99%
T8	Verfizierung Maximale Ladetemperatur	Ladung mit 0,2 C, 50°C / Entladung mit 0,2C (32A) bei 25 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 99%
T9	Verfizierung Maximale Ladetemperatur bei maximalem Strom	Ladung mit 1 C, 50°C / Entladung mit 0,2C (32A) bei 25 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 98%
T10	Verfizierung Minimale Ladetemperatur bei Std Strom	Ladung mit 0,1 C, 0 °C / Entladung mit 0,2C (32A) bei 25 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 99%
T11	Verfizierung Minimale Ladetemperatur bei max Strom	Ladung mit 0,2 C, 0°C / Entladung mit 0,2 C (32) bei 25 °C / Danach Ladung und Entladung mit Standart Ladestrom und Entladestrom unter Normaltemperatur	Kapazitätswiderherstellung zu 98%