# Wichtige Info’s PV:
## Allgemein:
Dieses Dokument soll Praxisfragen und Antwort bei der Installation von PV Anlagen und Wallboxen sammeln. Außerdem soll es versuchen Anlagen einheitlich aufzubauen

Richtline Anlagennamen: ECS-Familienname-Ort der Anlage, also z.B: ECS-Ferring-Tawern
## Fronius:
### Solar Web:
- Login: User: f.jahn@ecs-online.org PW: Z3iRxB!@RDfeGEATQA
- Kunde muss account anlegen. Dann erst Einladung verschicken
- Kunde als Anlagenwart hinzufügen, sonst kann er keine Garantieverlängerung machen (Option ist ausgeblendet

### GEN24
- WLAN PW: 12345678
- Wenn Sie sich mit dem WiFi-Zugangspunkt verbinden möchten und nach einer PIN gefragt werden, wählen Sie die Option, stattdessen den Netzwerksicherheitsschlüssel
- Verwenden Sie immer den LAN1-Port, wenn Sie das GEN24 über Ethernet anschließen. Der LAN2-Anschluss hat derzeit keine Funktion.
- IP Adresse 192.168.250.181
- ECS Default Passwort für Technican : Dusentrieb_1979
- Customer Account ist für den Anlagenbesitzer Default Style ist: „ECS2023_Familiennahme_Ort!“ Also z.B. ECS2023_Ferring_Tawern!
## Symo
- WLAN PW: 12345678
- Default IP: 169.254.0.180 (via Ethernet) oder 192.168.250.181 (via Wifi AP)
- Wo finde ich die Datalogger ID bei Fronius?
- Die Datalogger-ID kann z.B. am Display des Wechselrichters unter Setup -> WiFi Access Point gefunden werden. Aktivieren Sie dazu den Access Point. Die Datalogger-ID wird dann im Format 240. XXXX oder 239.

- Benutzer „Service“ für Installateure
- Benutzer Admin für den Anlagenbesitzer

- ECS Default Passwort für Service : Dusentrieb_1979
- Admin Account ist für den Anlagenbesitzer Default Style ist: „ECS2023_Familiennahme_Ort!“ Also z.B. ECS2023_Ferring_Tawern!
- Wenn Kommunikationsfehler zu Smartmeter: Prüfen ob Abschirmung einseitig auf Erde und Terminierung im Smartmeter angeschlossen ist.
## Huawei:
## Portal:
- Portal Login: User: f.jahn@ecs-online.org PW: Dusentrieb_1979
- Kunde soll sich vorher nirgendwo anmelden. Wir fügen über die App ein Benutzer hinzu und ordnen ihm die Anlage zu, dafür dann den Code vom WLAN Dongle Scanen
### Einrichtung SUN2000:
ECS Default Passwort für Technican: Dusentrieb1979 (Unterstrich ist hier nicht erlaubt)

### Einrichtung Huawei Wallbox:
- Erstpasswort ist „Changeme“
- Manchmal hilf es zum Verbindungsaufbau die mobilen Daten abzuschalten, damit das Handy nicht das Netzwerk wechselt
- Im Wechselrichter den TCP Port freigeben.
- IP Adresse des WR im Router herausfinden
- IP Adresse in der Wallbox benutzen um Zähler einzurichten
- Funktioniert wohl nur mit Dongle Firmware > 133
### Huawei Dongle Update
- Default Passwort ist 00000a
- Dongle ausstecken und wieder einstecken.

# Westnetz
## Quelle: Schulung 5.09.23 Schulung ist aufgezeichnet.:

Änderung PV Leistung, Batterie, Wechselrichter kann bei IBN noch geändert werden, wenn Kunde noch keine Angaben bestätigt hat! Max 30kWp!!

MK8: Umklemmung unmittelbar vor dem Termin. Alternativ eventuell für ein paar Tage der Haushaltszähler als Z1 einsetzen

Termin Zählermontage: Hotline 0800-0703701 DLA nummer bereithalten. In der Zusammenfassung des I-Auftrags einsehbar.

Achtung bei alt Anlagen. Erzeugungszähler ggf. notwendig.

Wechsel des Installateurs: In der Aufzeichnung bei 1:53. Mail an Team Einspeiser zur aufhebung der Mandatierung. Dann kann der kunde neu mandatieren und uns auswählen.

APZ nicht unbedingt erforderlich

RfZ und Spannungsversorgung RFz sollte da sein!

Normale Wohnung wird mit 15kW gerechnent spezielle Verbraucher hinzufügen.

Große Anlagen z.B. 4 Anlagen auf ein Grundstück… möglich—dann 4 Anfragen stellen

Adapterplatten mit Endung AZ verwenden! (mit RFZ

Anschlusszusage kann normalerweise verlängert werden. Team Einspeiser ansprechen.

- NH Sicherungen im Vorzählerbereich nicht möglich. Umbau auf SLS erfoderlich lt, westnetz! Lt Zeitung in Diskussion
- < 7kWP Altanlagen: 70% Begrenzung bzw. FRE kann entfernt werden. Bei AusbauESM@westnetz.de melden
- RLM Nur mit 3 Punkt Befestigung
- FREs sollen stichprobenartig von westnetz geprüft werden. Oft funktionieren sie nicht. Empfang mit LEDs prüfen
- Bis 29,9 kWp, geht automatisch… darüber wird von Hand geprüft

## Gespräche mit Zählermonteur:
- Es kann auch problemlos noch ein 3 Punkt Zähler bei altbauten eingesetzt werden
- SLS im unteren Anschlussraum wird immer gefordert
- Leitungsquerschnitt für 50mm² wurde angeschaut.
- Antenne für Funk oft im Zählerschrank, über Zählerschrank, oder außen auf Zählerschranktür geklebt.

# Stadtwerke Trier
- Stadtwerke wollten nach Montage von MK8 noch eine Steurleitung für die Tarifumschaltung vom Wärmepumpenzähler zum Haushaltszähler. Hier wurde vor – Ort noch im Bereich der Zähleranschlüsse (Zähler mit 3-Punkt ) Befestigung, ein 1,5mm² waagerecht nach links gezogen. Aufteilung mit WAGO Klemme am Zähler Wärmepumpe:Tarifschaltgerät, Kabel zu Zähler 1 und Kabel zu Zähler 2
- Umbau auf BKE-I ist nicht erforderlich
- Leitungsquerschnitt für 50A SLS wurde angeguckt
# VDE / Normen
## Erdung Potentialausgleich:

Tragschienen
Norm 0100 -712
712.542.101 Potentialausgleich von Metallkonstruktionen der PV-Anlage Wenn ein solcher Potentialausgleich notwendig ist, müssen die Metallkonstruktionen, die die PV-Module einschließlich die metallischen Kabel- und Leitungspritschen stützen, miteinander verbunden werden.
Der Potentialausgleichsleiter muss an eine geeignete Erdungsklemme angeschlossen werden.
Wenn diese Metallkonstruktionen aus Aluminium sind, müssen geeignete Verbindungseinrichtungen verwendet werden, um einen einwandfreien Potentialausgleich aller Metallteile sicherzustellen.
ANMERKUNG Dieser Potentialausgleich begrenzt die Wirkungen elektrostatischer Aufladungen.
 ANMERKUNG Ein isolierter Funktionspotentialausgleichsleiter darf nicht grün-gelb gekennzeichnet sein.

712.542.3.101 Funktionspotentialausgleichsleiter
Die Funktionspotentialausgleichsleiter (isoliert oder blank) müssen einen Mindestquerschnitt von 4 mm2 Kupfer oder vergleichbares haben.
ANMERKUNG Ein isolierter Funktionspotentialausgleichsleiter darf nicht grün-gelb gekennzeichnet sein.

ECS INTERNE Festlegung:
Da manchmal auch 6mm² für Potentialausgleich gefordert ist und auch der SPD Typ 2 6mm² benötigt, machen wir alles 6mm²
Das gilt NICHT auf Dächern mit Blitzschutz

SPD:
Nach https://www.elektro.net/praxisprobleme/falsche-leitungen-an-warm-kaltwasser-leitung/
SPD Typ 2: 6mm², keine Vorgabe auf starre Leitung, siehe Zitat 1+2
SPD Typ 1: 16mm² keine Vorgabe auf starre Leitung, siehe Zitat 1+2

Zitat 1 aus DE:
Auch in DIN VDE 0100-534:2016-10 gibt keine Vorgabe, ob massive Leiter verwendet werden müssen oder auch mehrdrähtige oder flexible Leiter verwendet werden dürfen. Somit kann bzw. darf auch – wie vorgefunden – ein massiver Leiter für die in der Fragestellung genannten Zwecke verwendet werden.

Zitat 2 von https://www.elektro.net/file/show/78320/70571f/DE_2020_3_PP1.pdf :
Verbindungen über Schutzleiter Durch Überspannungsschutzeinrichtungen (SPDs) fließt dagegen während des Blitzeinschlags in das Blitzschutzsystem nur ein BlitzTeilstrom. Dieser wird in die aktiven Leiter eingekoppelt und ggf. durch die vom Hersteller der Überspannungsschutzeinrichtungen vorgegebene Überstrom-Schutzeinrichtung unterbrochen. Daher werden auch an Überspannungsschutzeinrichtungen keine Erdungsleitungen angeschlossen – im Gegensatz zu Antennenanlagen. Vielmehr spricht man hier gemäß Abschnitt 534.4.10 von DIN VDE 0100-534:2016- 10 nur von Anschlussleitungen zwischen der Überspannungs-Schutzeinrichtung (SPD) und der Haupterdungsschiene bzw. Haupterdungsklemme oder dem Schutzleiter (PE- oder PENLeiter). Diese Verbindung wird – insbesondere nach den Vorgaben der Hersteller – als Schutzleiter bezeichnet und auch als grün-gelber Leiter ausgeführt. Betrachten Sie hierzu bitte auch die Bilder im informativen Anhang A der DIN VDE 0100-534:2016-10. Die für diese Verbindungen notwendigen Querschnitte ergeben sich aus der Vorsicherung und den Angaben der Hersteller. Damit werden auch für solche Verbindungen nicht zwingend starre Leiter vorgeschrieben, sondern es dürfen Leiterausführungen verwendet werden, die sich für die Anschlussklemmen der jeweiligen Überspannungsschutzeinrichtungen eignen, also ggf. auch »feindrähtige« Leiter. Zur besseren Einordnung möchte ich hier einmal die normative Unterscheidung angeben: • Eindrähtig – Leiter der Klasse 1 • Mehrdrähtig – Leiter der Klasse 2 • Feindrähtig – Leiter der Klasse 5 • Feinstdrähtig – Leiter der Klasse 6 Im allgemeinen Sprachgebrauch werden feindrähtige Leiter auch als »flexible« Leiter oder Litzenleiter bezeichnet.

Erdung für Pavillion erforderlich
Grundsätzliches zu Gebäuden und Erdungsanlagen Die Antwort hierzu ist etwas problematisch, da in den VDE-Bestimmungen nicht alle vorkommenden Varianten behandelt werden. Meine Antwort wird sich daher analog an normative Festlegungen halten. Fakt ist jedoch, dass es sich bei diesem Pavillon um ein Gebäude handelt. Zur Definition »Gebäude« möchte ich auf die aus meiner Sicht zutreffende Definition bei Wikipedia verweisen. Nach Abschnitt 542.1.1 von DIN VDE 0100-540:2012-06 wäre für das Gebäude demnach eine Erdungsanlage, z.B. ein Fundamenterder, nach DIN18014 zu errichten. Da dieses »Gebäude« keinen eigenen Netzanschluss eines Netzbetreibers benötigt, sondern vermutlich über ein Kabel (z. B. Erdkabel) von einem bestehenden Gebäude versorgt wird, würde ich hier die Analogie zu einer Garage auf dem Grundstück eines Wohngebäudes sehen, wo im Allgemeinen ebenfalls keine Erdungsanlage gefordert wird. Allerdings möchte ich hierbei nicht ausschließen, dass aus anderen Gründen, z.B. wenn ein Blitzschutzsystem notwendig ist, eine Erdungsanlage notwendig sein kann. Ggf. kann auch ein Schutzpotentialausgleich für leitfähige Teile, die ein Erdpotential ins Gebäude einführen können, notwendig sein – siehe hierzu Abschnitte 542.4.1 und 544.1 von DIN VDE 0100-540:2012-06 sowie Abschnitt 413.3.1.2 von DIN VDE 0100- 410:2018-10.
[Zitat DE Zeitung 21_2023]

# Wallboxen
#

Aus DE 20_2023
Aber auch Spannungsabfall Forderungen beachten
ECS Standard: Nach empfohlen!