## Hauptdokument
1.0 Planung, Materialbeschaffung, Vermesssung, Baustellen Einrichtung etc.
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
8		Planung, Materialbeschaffung, pauschal					79,00 €	632,00 €				Pauschal 8 Stunden für Kleinanlagen
1		Einrichtung Baustelle, pauschal					79,00 €	79,00 €				Pauschal 1 Stunden für Kleinanlagen
6		Einrichtung / Vermessung Dach					79,00 €	474,00 €				Pauschal 1 Stunde pro Dachseite als z.B. 4 x 1 Stunde Walmdach, 2 x 1 Stunde Satteldach
					1.185,00 €

2.0 PV Module
Anzahl	Hinweis (für Angebot)	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg	Wp	EK	EP	GP	WP gesamt
84,00		Trina TSM-DE09.05 Vertex S Full Black 385W	PV030		385	138,60 €	180,18 €	15.135,12 €	32340
0,00		NV	-		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
0,00		NV	-		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
0,00		NV	-		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
					15.135,12 €	32340

3.0 Unterkonstruktion
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
108,00		DS-MEDI SET	0	2003024		5,76 €	7,49 €	808,70 €	SÜD + NORD
28,00		OneMid BLACK Set 30-42,	0	2003072		2,13 €	2,77 €	77,53 €
40,00		OneEnd BLACK Set 30-42,	0	2002589		2,13 €	2,77 €	110,76 €
40,00		SingleRail 36 End Cap, K2 1004767	0	1004767		0,42 €	0,55 €	21,84 €
24,00		K2 Solar Cable Manager, K2 2002870	0	2002870		0,25 €	0,33 €	7,80 €
16,00		SingleRail 36; 4.40 m,K2 2003222	0	2003222		31,07 €	40,39 €	646,26 €
4,00		SingleRail 36 RailConnector Set, K2 2001976	0	2001976		4,69 €	6,10 €	24,39 €
12,00		Lightning protection MH Set 2002473	UK100	2002473		1,61 €	2,09 €	25,12 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
276,00		DS-MEDI SET	0	2003024		5,76 €	7,49 €	2.066,69 €	WEST + OST
48,00		OneMid BLACK Set 30-42,	0	2003072		2,13 €	2,77 €	132,91 €
64,00		OneEnd BLACK Set 30-42,	0	2002589		2,13 €	2,77 €	177,22 €
64,00		SingleRail 36 End Cap, K2 1004767	0	1004767		0,42 €	0,55 €	34,94 €
40,00		K2 Solar Cable Manager, K2 2002870	0	2002870		0,25 €	0,33 €	13,00 €
36,00		SingleRail 36; 4.40 m,K2 2003222	0	2003222		31,07 €	40,39 €	1.454,08 €
20,00		SingleRail 36 RailConnector Set, K2 2001976	0	2001976		4,69 €	6,10 €	121,94 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
54,00		DS-MEDI SET	0	2003024		5,76 €	7,49 €	404,35 €	GARAGE SÜD
14,00		OneMid BLACK Set 30-42,	0	2003072		2,13 €	2,77 €	38,77 €
20,00		OneEnd BLACK Set 30-42,	0	2002589		2,13 €	2,77 €	55,38 €
20,00		SingleRail 36 End Cap, K2 1004767	0	1004767		0,42 €	0,55 €	10,92 €
12,00		K2 Solar Cable Manager, K2 2002870	0	2002870		0,25 €	0,33 €	3,90 €
8,00		SingleRail 36; 4.40 m,K2 2003222	0	2003222		31,07 €	40,39 €	323,13 €
2,00		SingleRail 36 RailConnector Set, K2 2001976	0	2001976		4,69 €	6,10 €	12,19 €
6,00		Lightning protection MH Set 2002473	UK100	2002473		1,61 €	2,09 €	12,56 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
46,00		DS-MEDI SET	0	2003024		5,76 €	7,49 €	344,45 €	GARAGE OST
10,00		OneMid BLACK Set 30-42,	0	2003072		2,13 €	2,77 €	27,69 €
20,00		OneEnd BLACK Set 30-42,	0	2002589		2,13 €	2,77 €	55,38 €
20,00		SingleRail 36 End Cap, K2 1004767	0	1004767		0,42 €	0,55 €	10,92 €
10,00		K2 Solar Cable Manager, K2 2002870	0	2002870		0,25 €	0,33 €	3,25 €
8,00		SingleRail 36; 4.40 m,K2 2003222	0	2003222		31,07 €	40,39 €	323,13 €
0,00		SingleRail 36 RailConnector Set, K2 2001976	0	2001976		4,69 €	6,10 €	0,00 €
8,00		Lightning protection MH Set 2002473	UK100	2002473		1,61 €	2,09 €	16,74 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					7.349,19 €

4.0 Montage Dachhaken, Schienen und Module
			Zeit in Stunden			EP			EP Gesamt	GP
Anzahl	Hinweis	Positionsbeschreibung	HELFER / AZUBI	Fach- / Arbeiter	Techniker / Meister	HELFER / AZUBI	Fach- / Arbeiter	Techniker / Meister	Alle / Personalkosten
0		Dachhaken	0,15	0,15	0	8,85	10,35	0	19,20 €	0,00 €
0		NV	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
0		NV	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
0		NV	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €
84		Montage Module und Schienen	0,25	0,25	0	14,75	17,25	0	32,00 €	2.688,00 €
					2.688,00 €

5.0 DC Überspannungsschutz (GAK)
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
3,00		Generatoranschlusskasten 2x1 String, SPD Typ II SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001	GAK002	0		225,00 €	292,50 €	877,50 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6		DC Verdrahtung und Montage GAK					69	414,00 €			2	Zeit Pro GAK in Stunden
					1.291,50 €

6.0 AC Überspannungsschutz (Nachrüstung Verteilerschrank)
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
1,00		Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909440	SPD006	0		219,00 €	284,70 €	284,70 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2		Montage u. Verdrahtung Überspannungsschutz					79	158,00 €				Default 2 Stunden, bei viel Platz und Schienen Montage und HES in der Nähe, 4 Stunden Keine Schienenmontage möglich, 6-8 Stunden Keine Schienenmontage und kein HES in der Nähe
					442,70 €

7.0 Wechselrichter
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
1,00		HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 10.0 PLUS	WE023	0		2.565,00 €	3.334,50 €	3.334,50 €
1,00		STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 8.2-3-M	WE012	0		1.650,00 €	2.145,00 €	2.145,00 €
1,00		STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 10.0-3-M	WE013	0		1.729,00 €	2.247,70 €	2.247,70 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2,00		Verlegung DC Kabel von DACH zu WR					69,00 €	138,00 €				Default 2 Stunden (Leerrohr Außen Befestigen, Lehrrohr Innen, Kabel durchziehen, Mehrere Wanddurchbrüche)
8,00		Montage und Verdrahtung WR einschließlich LS in Verteilung					69,00 €	552,00 €				Default 4 Stunden für den ersten WR und 2 Stunden für jeden weiteren WR, wenn WR direkt in der nähe des Zählerschrankes und Genug Platz in der Verteilung
					8.417,20 €

8.0 Weitere Arbeiten im Zählerschrank
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
2		AC Umverdrahtung 16mm²					79,00 €	158,00 €				2 Stunden Umverdrahtung auf 16mm² bei > 35A bei Einfachbelegung Zählerfeld, bzw. > 25A bei Doppelbelegung
1		AC Verdrahtung Änderung SLS					79,00 €	79,00 €				Default 1 Stunden
0		AC UMBAU AUF KASKADE MK 8					79,00 €	0,00 €				Default 4 Stunden
2		AC Einbau Smartmeter					79,00 €	158,00 €				Default 2 Stunden
4		AC Einbau Rundsteuerempfänger					79,00 €	316,00 €
					711,00 €

9.0 Zusätzliches Material
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
2,00		Hager LS-Automat MCN332 3 polig C 32A	LS025	0		35,97 €	46,76 €	93,52 €
1,00		Hager LS-Automat MCN325 3 polig C 25A	LS024	0		32,73 €	42,55 €	42,55 €
1,00		SLS Schalter 50 A Hager HTS350E mit montierten Sammelschienenadapter	0	0		99,51 €	129,36 €	129,36 €
1,00		SMART METER TS 65A-3, Fronius	0	0		168,34 €	218,84 €	218,84 €
10,00		Paket M32 Aluminium Rohr gesteckt (Rohr + Zubehör), Preis Pro Meter	0	0		15,00 €	19,50 €	195,00 €
50,00		Leitung pauschal pro meter	0	0		10,00 €	13,00 €	650,00 €
1,00		Paket Kleinmaterial 1 für Zusätzliche ÜE ohne Zusatz Zähler, ohne Umverdrahtung (Aderendhülsen, Einzeladern, Kabelbinder)	0	0		50,00 €	65,00 €	65,00 €
					1.394,28 €

10.0 Gerüst
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
1		Gerüst					1.800,00 €	1.800,00 €				Geschätzt: 1 Gebäudeseite 1200, 2 Gebäudeseiten 1800, 3 Gebäudeseiten 2300, 4 Gebäudeseiten = 2700. Schätzung für normales Wohnhaus. Hallen oder ähnlich unbedingt Anfragen!
					1.800,00 €

11.0 Speicher inklusive Montage, Verdrahtung und Einrichtung
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung	ECS Artikel	kg		EK	EP	GP
2,00		High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 10.2 (10,24 kWh)	BB003	167		5.208,00 €	6.770,40 €	13.540,80 €
1,00		Enwitec Netzumschaltbox für Symo GEN24 und Symo Hybrid inkl. Smart Meter	-	0		1.187,20 €	1.543,36 €	1.543,36 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		NV	-	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00		Verdrahtung, Montage, Einrichtung Speicher (4h *79)					316	0,00 €
0,00		PV Point Hardware (75 EUR)+ Verkabelung * 79 EUR)					213	0,00 €
1,00		Verdrahtung Enwitec Ersatzstrom					1280	1.280,00 €
					16.364,16 €

12.0 Dokumentation, Messung nach DIN VDE 0100- 600, Inbetriebnahme Protokoll
Anzahl	Hinweis	Artikelbeschreibung					EP	GP
8		Messung und Doku und Inbetriebnahme					79,00 €	632,00 €
0					0,00 €	0,00 €
0					0,00 €	0,00 €
					632,00 €

					17.08.22

Ergebnisse KOSTEN
Position					Kosten Gesamt	Kosten Material	Kosten Lohn
1.0 Planung, Materialbeschaffung, Vermesssung, Baustellen Einrichtung etc.					1.185,00 €
2.0 PV Module					15.135,12 €
3.0 Unterkonstruktion					7.349,19 €
4.0 Montage Dachhaken, Schienen und Module					2.688,00 €
5.0 DC Überspannungsschutz (GAK)					1.291,50 €
6.0 AC Überspannungsschutz (Nachrüstung Verteilerschrank)					442,70 €
7.0 Wechselrichter					8.417,20 €
8.0 Weitere Arbeiten im Zählerschrank					711,00 €
9.0 Zusätzliches Material					1.394,28 €
10.0 Gerüst					1.800,00 €
11.0 Speicher inklusive Montage, Verdrahtung und Einrichtung					16.364,16 €
12.0 Dokumentation, Messung nach DIN VDE 0100- 600, Inbetriebnahme Protokoll					632,00 €

SUMME					57.410,14 €

PV LEISTUNG				32340	WP
Spezifiche Kosten mit Batterie				1.775,21 €	EUR/kWp
Spezifiche Kosten ohne Batterie				1.269,20 €	EUR/kWp
Ne

## Hilfe
Eingabefeld
Eingabefeld, normalerweise nicht zu modifizieren
Berechnete Werte oder Info’s Helfer
Berechnete Werte oder Info’s, wichtig
Hilfstexte

## Berechnungssätze
Komponenten Marge	30,00 %

Stundensätze
AZUBI / HELFER	59
Facharbeiter	69
Techniker / Meister	79

	Zeit in Stunden			Zeit in Minuten (Informativ)
Zeitbedarf	AZUBI / Helfer	Facharbeiter	Techniker / Meister	AZUBI / Facharbeiter	Facharbeiter	Techniker / Meister	Kosten AZUBI / HELFER	Kosten Facharbeiter	Kosten Techniker / Meister	Kosten total (informativ)
NV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speedrail Halter	0,1	0,1	0	6	6	6	5,9	6,9	0	12,8
Dachhaken	0,15	0,15	0	9	9	9	8,85	10,35	0	19,2
Stockschrauben	0,25	0,25	0	15	15	15	14,75	17,25	0	32
Steine	0,025	0,025	0	1,5	1,5	1,5	1,475	1,725	0	3,2

## Module
Name	Artikel	EK	WP
NV	-	0	0
STP300-60	PV001	75,98	300
JAM60S20	PV002	114,8	380
PERC-M135	PV003	67,76	135
Trina TSM-DE09.05 Vertex S Full Black 385W	PV030	138,6	385
Trina TSM-DE09.08 Vertex S 405	PV031	136	405
Sunpower STP400S-C54/Umh		138	400
Jinko Solar JKM420N-54HL4-V (Tiger Neo)		144,9	420

## Unterkonstruktion
Name	Artikel Nr.	EK	HAN	UVP	Krannich
NV	-	0
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 2,10		13,85
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 2,25	UK001	99999
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 3,3 Meter	UK002	19,45
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 4,4 Meter	UK003	25,93	2003240	26,29
Schnellmontageschiene K2 Speedrail 5,5 Meter	UK004	32,42
CrossHook 2 SET		19,48	2003175	22,92
CrossHook 3S, K2 2003215	UK005	8,4	2003215	9,23
Heco-Topix Plus wood screw 8x100, K2 2004112		0,43	2004112	0,5
Heco-Topix Plus wood screw 6x100, K2 2004107		0,45	2004107	0,5
OneEnd Set 30-42, K2 2002514		1,77	2002514	1,98
OneMid Set 30-42, K2 2003071		1,77	2003071	1,98
OneEnd BLACK Set 30-42,		2,13	2002589	1,98
OneMid BLACK Set 30-42,		2,13	2003072
SingleRail 36 End Cap, K2 1004767		0,42	1004767	0,44
K2 Solar Cable Manager, K2 2002870		0,25	2002870	0,28
SingleRail 36; 4.40 m,K2 2003222		31,07	2003222	31,51
SingleRail 36; 5.40 m,K2 2003223		38,76	2003223
SingleRail 36 RailConnector Set, K2 2001976		4,69	2001976	5,26
S-Dome 6.10 Base Set L		28,86	2004096	29,52
Dome 6.10 Peak		3,94	2004125	3,93
Dome 6.10 Connector Bonding Set		6,09	2004123	6,82
S-Dome 6.10 Windbreaker short		11,44	2003249	12,82
Gewindeformende Schraube 6.0x25		0,33	1005207	0,36
MiniClamp MC Set 30-50		1,63	2002558	1,83
MiniClamp EC Set 30-50		1,63	2002559	1,83
Dome Porter short		15,89	2003150	15,32
MK2 Einlegemutter mit Montageclip		0,68	1001643	0,8
Zylinderkopfschraube mit Sperrverzahnung M8x20		0,2	2001729	0,24
Dome SpeedPorter		1,77	2002300	1,98
Speedclip	PV006	0,64	1001164	0,71
Gewindeformende Schrauben 6x38	PV006B	0,35	1005193	0,34
SpeedRail SpeedConnector Set	PV005	1,27	1003571	1,42
SpeedLock 22 Set	PV024	2,35	1003558	2,63
Lightning protection MH Set 2002473	UK100	1,61	2002473	1,89
DS-MEDI SET		5,76	2003024	6,78

Letzte EK Preis Aktualisierung	28.08.22	EK via Krannich

## Material
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht	Krannich
NV	-	0	0
SLS Schalter 35 A Hager HTS335E mit montierten Sammelschienenadapter		99,51	0
SLS Schalter 40 A Hager HTS340E mit montierten Sammelschienenadapter		105,74
SLS Schalter 50 A Hager HTS350E mit montierten Sammelschienenadapter		99,51
SLS Schalter 63 A Hager HTS363E mit montierten Sammelschienenadapter		102,25

SLS Schalter 35 A Hager HUTSCHIENE 01060005 ,HTN335E		107,31
SLS Schalter 50 A Hager HUTSCHIENE 01060005 ,HTN350E		114			Fronius Symo gen 24 WR SI Empfehlung

Hager LS-Automat MCN306 3 polig C 6A	LS020	42,57			3kW	C10
Hager LS-Automat MCN310 3 polig C 10A	LS021	31,05			4kW	C13
Hager LS-Automat MCN316 3 polig C 16A	LS022	24,96			5kW	C16
Hager LS-Automat MCN320 3 polig C 20A	LS023	31,05			6kW	C16
Hager LS-Automat MCN325 3 polig C 25A	LS024	32,73			8kW	C25
Hager LS-Automat MCN332 3 polig C 32A	LS025	35,97			10kW	C32

LS-AUTOMAT 16A 1 polig B16A, HAGER MBN116		2,2
LS-AUTOMAT 20A 1 polig B20A, HAGER MBN120		3,94
LS-AUTOMAT 25A 1 polig B25A, HAGER MBN125		4,16
LS-AUTOMAT 35A 1 polig B32A, HAGER MBN132		4,26
SMART METER TS 65A-3, Fronius		168,34

Leitung pauschal pro meter		10			Wir nehmen an das wir im durchschnitt 2 MPPT haben, also 2x rot, 2x blau, +erdung
Paket M32 UV Beständiges Kunstoffrohr		8
Paket M32 Aluminium Rohr gesteckt (Rohr + Zubehör), Preis Pro Meter		15
Paket M32 Edelstahl Rohr (Rohr + Zubehör), Preis Pro Meter		50
Paket Kleinmaterial 1 für Zusätzliche ÜE ohne Zusatz Zähler, ohne Umverdrahtung (Aderendhülsen, Einzeladern, Kabelbinder)		50

## GAK
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht
NV	-	0	0
Generatoranschlusskasten 1x1 String, SPD Typ II SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001	GAK001	140	0
Generatoranschlusskasten 2x1 String, SPD Typ II SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001	GAK002	225	0
Generatoranschlusskasten 1x1 String, SPD Typ I+II SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001	GAK003	148	0
Generatoranschlusskasten 2x1 String, SPD Typ I+II SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001	GAK004	249,6	0
OVERVOLTAGE PROTECTION (GEN24) (I+II) , FRONIUS	GAK005	149,6

## Wechselrichter
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht	Leistung	Strom Max [A]	+20% Reserve	Empfohlene Absicherung lt. Anleitung
NV	-	0	0
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 3.0-1	WE001	865		3000	13,0	15,7
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 3.5-1	WE002	909		3500	15,2	18,3
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 3.6-1	WE003	916		3600	15,7	18,8
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 4.0-1	WE004	959		4000	17,4	20,9
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO 4.6-1	WE005	1019		4600	20,0	24,0

STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 3.0-3-M	WE006	999		3000	4,3	5,2	C10
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 3.7-3-M	WE007	1100		3700	5,3	6,4	C13
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 4.5-3-M	WE008	1158		4500	6,5	7,8	C16
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 5.0-3-M	WE009	1177		5000	7,2	8,7	C16
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 6.0-3-M	WE010	1202		6000	8,7	10,4	C16
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 7.0-3-M	WE011	1492		7000	10,1	12,1	C20
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 8.2-3-M	WE012	1650		8200	11,8	14,2	C25
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 10.0-3-M	WE013	1729		10000	14,4	17,3	n.v.
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 12.5-3-M	WE014	1962		12500	18,0	21,7	n.v.
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 15.0-3-M	WE015	1975		15000	21,7	26,0	n.v.
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 17.5-3-M	WE016	2108		17500	25,3	30,3	n.v.
STRANGWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO 20.0-3-M	WE017	1912		20000	28,9	34,6	n.v.

HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 3.0 PLUS	WE018	1594		3000	4,3	5,2	C10
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 4.0 PLUS	WE019	1701		4000	5,8	6,9	C13
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 5.0 PLUS	WE020	1791		5000	7,2	8,7	C16
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 6.0 PLUS	WE021	2132		6000	8,7	10,4	C16
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 8.0 PLUS	WE022	2456		8000	11,5	13,9	C25
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS SYMO GEN24 10.0 PLUS	WE023	2565		10000	14,4	17,3	C32

HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 3.0 PLUS	WE024	1392		3000	13,0	15,7
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 3.6 PLUS	WE025	1452		3600	15,7	18,8
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 4.0 PLUS	WE026	1496		4000	17,4	20,9
HYBRIDWECHSELRICHTER FRONIUS PRIMO GEN24 4.6 PLUS	WE027	1616		4600	20,0	24,0

SUN2000-3KTL-M1		878		3000	4,3	5,2
SUN2000-4KTL-M1		917		4000	5,8	6,9
SUN2000-5KTL-M1		999		5000	7,2	8,7
SUN2000-6KTL-M1		1084		6000	8,7	10,4
SUN2000-8KTL-M1		1286		8000	11,5	13,9
SUN2000-10KTL-M1		1449		10000	14,4	17,3

## Speicher
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht (kg)
NV	-	0	0
High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 5.1 (5,12 kWh)	BB001	2860	91
High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 7.7 (7,68 kWh)	BB002	4034	129
High Voltage Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem, B-BOX PREMIUM HVS 10.2 (10,24 kWh)	BB003	5208	167

HUAWEI / LUNA2000-5-S0 (5 KWH) / BATTERIESPEICHERSYSTEM MIT LITHIUM-EISENPHOSPHAT		2876,59
LUNA2000-10-S0 (10 kWh) + SUN2000-10KTL-M1		4936,16

Enwitec Netzumschaltbox für Symo GEN24 und Symo Hybrid inkl. Smart Meter	-	1187,2

## AC_Überspannungsschutz
Name	Artikel Nr.	EK	Gewicht
NV	-	0
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) DEHN 909330	SPD001	136,9
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909430	SPD002	174,9
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude mit äußeren Blitzschutz) DEHN 909530	SPD003	225
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNC Netz (für Altbau, Gebäude mit äußeren Blitzschutz) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909630	SPD004	273
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) DEHN 909340	SPD005	179,9		7,5 / 30kA
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Freileitung OK) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909440	SPD006	219		12,5 / 50 kA
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude mit äußeren Blitzschutz) DEHN 909540	SPD007	296
Kombiableiter TYP 1+2+3 Sammelschiene TNS Netz (Gebäude mit äußeren Blitzschutz) inkl. Spannungsversorgung RfZ APZ DEHN 909640	SPD008	320

Mit Blitzschutz: Es muss ein Typ 1 verbaut werden. Mindestableitstrom 12,5A / 50kA
Mit Freitleitung; Es muss ein Typ 1 eingebaut werden, Geringere Mindestableitstrom: 5kA / 20kA

## Aktuelle Strompreise
	Brutto	Netto
Ladestrom (5000kwh)	0,4	0,336134453781513
3000 kWh Haushalt	0,47	0,394957983193277
Wärmepumpe	0,4	0,336134453781513
Durchschnitt	0,423333333333333	0,355742296918767

## Textbausteine Angebot
Textbausteine	Hinweise
Statik bitte bauseits prüfen. Es kann von einem zusätzlichen Gewicht von ca. 15kg/m² ausgegangen werden. (1)
Falls Ihr Gebäude unter Denkmalschutz steht, müssen Sie ggf eine Genehmigung einholen. (2)
Wir gehen davon aus, dass keine Aufdachdämmung vorhanden ist. Im Falle von Aufdachdämmung behalten wir uns vor, vom Angebot zurückzutreten (3)
Achtung: Aufgrund der aktuellen Chipkrise, Erhöhten Seefrachtaufkommen und großer Nachfrage, kommt es zu Lieferverzögerungen. / Besonders betroffen sind: Hybrid Wechselrichter und Batteriespeicher. Viele Bauteile werden nicht mehr verbindlich bestätigt. / Aufgrund dieser schwierigen Situation sind Liefertermine nach besten Wissen erstellt, aber nicht verbindlich. (4)
Achtung: Wird dürfen nur auf Asbest freien Dächern arbeiten. Mit der Erteilung dieses Auftrages versichern Sie uns, das das Dach frei von Asbest ist. (5)
Zahlungsbedingungen: / Zahlung: 10% Bei Auftragsvergabe / Zahlung: 30 % Sofort bei Lieferung Module / Zahlung: 30 % Nach der Montage der PV Module / Zahlung: Rest bei Inbetriebnahme / (6)
Nach der Auftragserteilung wird Ihr Dach noch einmal genau vermessen. / Dabei kann es vorkommen, dass eventuell 1-2 Module mehr oder weniger montiert werden können. / - Sollte sich herausstellen, das weniger Module montiert werden können, ziehen wir 300 EUR / Modul von der Schlussrechnung ab. / - Sollte sich herausstellen, dass einige Module mehr montiert werden können, und eine Montage gewünscht wird, / dann informieren wir sie über die zusätzlichen Kosten. / (7)
Wir gehen davon aus, dass keine Schalung auf den Sparren ist und die Sparren von oben sichtbar sind (8)	Für KD in Hasborn mit nur sehr schmalen sparren
Achtung: Aufgrund der aktuellen Chipkrise, Erhöhten Seefrachtaufkommen und großer Nachfrage, kommt es zu kurzfristigen Preisänderungen beim Einkauf, daher ist dieses Angebot maximal 60 Tage gültig (9)
Leitungsverlegung erfolgt Aufputz im Kunststoff Rohr oder im Kunststoff Kabelkanal, wenn nicht anders angegeben (10)

Der Projektbericht ist bis zum genauen vermessen vorläufig. Verschaltung und Planung der Leitungswege für die Stringkabel, genaue Maßzeichnungen erfolgen später. (12)
Hinweise zur gewünschten Ersatzstromumschaltung: / - Unterbrechungsfreie Umschaltung nicht möglich, es wird weiterhin eine USV benötigt. Umschaltung kann einige Minuten dauern.	Kunden Wunsch Herr Streit Bekond